X

X

X

X

太

阳

能

调

试

方

案

太阳能-电热水系统调试方案

- 工程概况

- 本工程共两处单体设置了太阳能-电热水器，分别位于宿舍屋顶及控制及应急中心屋面，宿舍太阳能-电热水器每天需提供60度的热水24立方，系统配套两个容积为12立方的不锈钢水箱，配5台循环泵。应急控制中心屋面太阳能-电热水器每天需提供60度的热水2.5立方，系统配套一个容积为2.5立方的不锈钢水箱，配1台集热循环泵，系统配套一个气压给水装置。

- 二、太阳能-电热水器系统调试条件

1、太阳能热水系统正确安装完毕；

2、管路已试压、冲洗完成。

2、系统具有安全的供电电源；

3、系统具有稳定的供水水源，且上水水压达到系统要求；

4、当环境空气温度低于40C，如果水进入集热器，就可能发生冻结；如果系统不能承受高辐照度下的闷晒条件，当通过集热器的传热工质的流动被阻断时，必须用不透明的材料覆盖集热器；即使系统设计成能够承受高辐照度下的闷晒条件，在这种条件下当冷水再一次进入集热器时，仍可能产生危险的过压和热应力破坏，当以上情况可能发生时，应在早晨或晚上上满水。

- 三、调试准备

1、 结合现场，认真审阅图纸，熟悉给系统和各类设备制造厂家的有关技术说明书。

2、认真检查管道安装质量，按系统图核对设备和管道连接的准确性和可靠性。

3、进入调试前，对各水泵、水箱、管路及其他附件等进行完整性检查、加油、清洗，确保设备能投入正常运行，对循环泵应事先做好单机试车，且管道系统水压试验与系统循环清洗工作已经完毕。

4 、认真做好调试记录，出具调试报告。

5 、认真配合各工种和设备供应商的单机调试。

6、 保证调试人力、机具等资源。

- 四、系统调试方法

1控制器面板

时钟

温度

集热器顶

集热器底

水箱

定时时间

循环 辅助加热 上水

定时加热

定时上水

水位

防冻 循环加热 循环上水

状态显示

定时

手动

▲

功能

▼

上水

预置切换

自动

上水

循环

加热

泵循环

手动

定时

2主要功能调试

2.1数码管水温水位显示：集热器顶部温度处显示集热器顶部温度T1，集热器底部温度处显示集热水箱温度T3，水箱温度处显示恒温水箱温度T4，按向下键一次集热器顶部温度处显示温度T6，集热器底部温度处显示集热器底部温度T2，水箱温度处显示用户管路温度T5，时钟处显示实时时钟，定时时间处显示定时加热时间和定时上水时间，状态显示区显示各种外接负载的运行状态。

2.2温差循环：当集热器顶部温度与集热水箱温度之差T1-T3>7℃（可调）时，温差循环水泵打开，进行循环，当T1-T3<3℃（可调）时，水泵关闭，停止循环。

2.3定温进水：当恒温水箱温度T4大于定温进水温度1且水位小于6格时，上水电磁阀E1打开，定温补水；到恒温水箱温度T4小于等于此设定温度-2或水位达到6格时，上水电磁阀E1关闭,停止上水。

2.4集热水箱向恒温水箱定温进水：当集热水箱温度T3大于定温进水温度2且水位小于6格时，且上水电磁阀E1不启动，启动水箱进水泵P3；到T3小于等于此设定温度-2或水位达到6格或上水电磁阀E1启动时，停止泵P3。

2.5手动上水：上水电磁阀E1不启动时，手动上水到设定的水位自动停止。

2.6定时上水：上水电磁阀E1不启动时，自动在设定的时间上水到设定的水位，并自动停止。

2.7自动上水：通过自动上水键启动循环上水功能，当恒温水箱水位低于设定下限水位时且上水电磁阀E1不启动时，启动泵P3上水到设定上限水位值或上水电磁阀E1启动时,关闭泵P3停止上水。

2.8恒温水箱手动加热：手动启动辅助加热，把恒温水箱内的水加热到电加热设定温度1后停止加热。

2.9恒温水箱定时加热：可任意设定辅助加热定时启动时间（建议设定在下午3时至5时之间）。当恒温水箱温度T4在设定时间前达到电加热设定温度1时，辅助加热自动取消；而当恒温水箱温度在设定时间前未达到此设定温度时，辅助加热自动启动，直到恒温水箱温度T4大于设定值+2时停止加热。真正做到光电互补，既节电又保证全天候使用。

2.10恒温水箱自动加热：可用辅助加热反复循环加热，使恒温水箱温度恒定在电加热设定温度1附近。当恒温水箱温度T4低于此设定温度时，自动启动辅助加热，到恒温水箱温度高于此设定温度+2后停止。

2.11防冻循环功能：当集热器底部温度T2小于设定温度时，温差循环泵启动，进行循环防冻；当集热器底部温度T2大于此设定温度+3℃，延时2分钟后防冻循环停止。

2.12自动管路循环：若管路温度T5低于设定温度，且恒温水箱温度T4高于此设定值+5℃，启动用水增压泵P2，当T5高于此设定温度+3℃或T4低于此设定温度+3℃，停止P2。

2.13高温度保护：当集热器顶部温度T1大于设定温度时，温差循环泵不启动(按泵循环按键可启动，5分钟后停)；当T1小于此设定温度时，恢复启动温差循环泵。

启动默认程序

在确认太阳联集器真空管内已经上满水后，可以通过简单操作和规范化操作两种方法启动默认程序。

- 启动默认运行程序：

在保证控制器接线正确的情况下，接上电源，10秒后，控制器将按预设默认程序进入自动运行。

默认程序数值如下：

| 序号 | 参数 | 默认值 | 是否可调 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 时钟 | 实时时钟 | 可调 |
| 2 | 定时加热时间 | 16：00 | 可调 |
| 3 | 定时上水时间 | 22：00 | 可调 |
| 4 | 温差循环起始温度 | 7℃ | 可调 |
| 5 | 温差循环停止温度 | 3℃ | 可调 |
| 6 | 电加热设定温度1 | 50℃ | 可调 |
| 7 | 设定上限水位 | 5格 | 可调 |
| 8 | 设定下限水位 | 2格 | 可调 |
| 9 | 定温进水温度1 | 42℃ | 可调 |
| 10 | 防冻温度 | 5℃ | 可调 |
| 11 | 管路循环温度 | 36℃ | 可调 |
| 12 | 定温进水温度2 | 40℃ | 可调 |
| 13 | 高温保护温度 | 90℃ | 可调 |

- 系统设定

接通电源后，在控制器无故障显示情况下进行系统设定。

2.14时钟设置：

按“功能”键一次，时钟小时数闪动， 用“”或“ ”键调节到准确小时数，再按动“功能”键一次，时钟分钟数闪动，用 “”或“ ”键调节到准确分钟值。时钟设置完成。

2.15定时加热时间设置：

在设置定时电加热时间前应确认时钟准确。再按一次“功能”键，到定时加热指示灯亮，且定时时间小时数闪动，用 “”或“ ”键调节到需要启动加热的小时值，再按动的 “功能”键一次，定时时间分钟数闪动，用“”或“ ”键调节到需要启动加热的分钟值。定时加热时间设置完成。建议设定定时加热时间为高峰用水前4小时（设计时间应根据辅助能源功率大小和高峰期用水量大小来调整）。

2.16定时上水时间设置：

在设置定时上水时间前应确认时钟准确。再按一次“功能”键，到定时上水指示灯亮，且定时时间小时数闪动，用“”或“ ”键调节到需要启动上水的小时值，再按动“功能”键一次，到定时时间分钟数闪动，用“”或“ ”键调节到需要启动上水的分钟值。定时上水时间设置完成。

2.17温差循环启动温度设定：

再按一次“功能”键，集热器顶部温度T1处闪烁，此时显示为温差循环启动温度，用“”或“ ”键调节到需要设定的循环启动温度。温差循环启动温度可调范围为0～20℃。

2.18温差循环停止温度设定：

在设置完成温差循环启动温度后，再按一次“功能”键，集热器底部温度T2处闪烁，此时显示为温差循环停止温度，用“”或“ ”键调节到需要设定的循环停止温度。温差循环停止温度可调范围为0～20℃。

2.19电加热设定温度1设置：

再按一次“功能”键，到水箱温度T3处闪动，此时显示为电加热启动温度，用“”或“ ”键调节到需要的温度，设定温度允许的值为0－99℃。电加热温度设置完成。

2.20上下限水位设定：

再按一次“功能”键，到水位指示灯处闪动，此时水位指示为上限水位，用“”或“ ”键调节到需要设定的上限水位，再按动的 “功能”键一次，水位指示灯处仍然闪动，此时水位指示为下限水位，用“”或“ ”键调节到需要设定的下限水位。建议设定上限水位为5格，下限水位为1格。上下限水位设定完成。

2.21定温进水温度1设定：

在设置完成上下限水位后，再按一次“功能”键，集热器顶部温度T1处闪烁，此时显示为定温进水启动温度，用“”或“ ”键调节到需要设定的定温进水温度。定温进水温度可调范围为0～99℃。

2.22防冻启动温度设定：

在设置完成定温出水温度后，再按一次“功能”键，集热器底部温度T2处闪烁，此时显示为防冻循环启动温度，用 “”或“ ”键调节到需要设定的防冻启动温度。防冻启动温度可调范围为0～15℃。

2.23管路循环温度设置：

再按一次“功能”键，到水箱温度T3处闪动，此时显示为管路循环启动温度，用“”或“ ”键调节到需要的温度，设定温度允许的值为0－99℃。设定管路循环启动温度设置完成。

2.24定温进水温度2设定：

在设置完成上下限水位后，再按一次“功能”键，集热器顶部温度T1处闪烁，此时显示为集热水箱向恒温水箱定温进水启动温度，用“”或“ ”键调节到需要设定的定温进水温度。定温进水温度可调范围为0～99℃。

2.25高温保护温度设定：

再按一次“功能”键，集热器底部温度T2处闪烁，此时显示为高温保护温度，用 “”或“ ”键调节到需要设定的高温保护温度。高温保护温度可调范围为0～99℃。

2.26手动上水启动/停止：

按上水“手动”键一次，上水指示灯亮，此时泵P3打开，给水箱上水，到设定水位后自动停止。在上水过程中，按上水“手动”键一次，上水指示灯灭，上水停止。

2.27手动加热启动/停止：

按辅助加热“手动”键一次，如果水箱水位不低于1格，辅助指示灯亮，辅助加热启动，到设定温度自动停止。在辅助加热过程中，按辅助加热“手动”键一次，辅助加热指示灯灭，辅助加热停止。

2.28自动上水启动/停止：

按“自动上水”键一次，自动上水指示灯亮，自动上水功能启动；再按“自动上水”键一次，自动上水指示灯灭，自动上水功能关闭。

2.29定时上水启动/停止：

按上水“定时”键一次，定时上水指示灯亮，且定时时间处显示定时上水时间，此时定时上水功能启动；再按上水“定时”键一次，定时上水指示灯亮，且定时时间处显示为“--:--”，此时定时上水功能关闭。

2.30定时加热启动/停止：

按加热“定时”键一次，定时加热指示灯亮，且定时时间处显示为定时加热时间，此时定时加热功能启动，当到达设定时间时，如果恒温水箱内水温低于设定温度，则辅助加热自动启动，并且加热指示灯亮；再按加热“定时”键一次，定时加热指示灯亮，且定时时间处显示为“--:--”，此时定时加热功能关闭。在水箱水位小于1格时，电加热不能启动。

2.31循环加热启动：

按“循环加热”键一次，循环加热指示灯亮，循环加热启动，当恒温水箱温度低于设定温度时，辅助加热启动，同时加热指示灯亮，到高过设定温度+2时停止；再按“循环加热”键一次，循环加热指示灯灭，循环加热停止。当水箱水位小于1格时，电加热不能启动。

2.32泵循环调试功能：

按“泵循环”按钮一次，循环指示灯亮，循环泵P1启动；再按“泵循环”按钮一次，循环指示灯灭，循环泵停止。此功能为调试功能，在正常运行时必须关闭泵循环功能，即保证循环指示灯为灭。

- 3 故障显示及处理

1）系统发生故障时，数码管显示故障代码。

2）简单故障分析及处理：

| 故障现象及代码 | 故障原因 | 故障处理 |
| --- | --- | --- |
| 无显示 | 电源板保险坏 无电源 芯片板故障 电源板故障 | 更换保险丝 检查电源是否通电 返回维修 |
| 显示E8 | 水位探头通讯线路故障 水位探头故障 芯片板故障 | 检查线路 返回维修 |
| 显示E1 | 温度传感器线路断路 温度传感器故障 | 检查线路 返回维修 |
| 显示E2 | 温度传感器线路短路 温度传感器故障 | 检查线路 返回维修 |